## 实验二 离心泵特性曲线实验

一、实验目的

掌握离心泵特性曲线（H-Q曲线，N-Q曲线，η-Q曲线）的测定方法。

二、实验装置

三、实验原理

1、流量测量：

流量采用体积法，采用电子流量计进行测量。

Q=Vt

式中：Q：离心泵流量

t：计量时间

V：t时间流入计量箱内水的体积

2、扬程

扬程采用离心泵进出口压力表及进口真空压力表进行测量。

H=ΔZ+100(Pt+Pv)

式中：H：离心泵扬程 m；

ΔZ：离心泵进出口压力表与真空压力表之间的高差m；

Pt+Pv：离心泵进出口压力表与真空压力表读值（MPa）

3、功率：

功率采用马达天平法进行测量。

将电机转子固定于轴承上，使电机定子可自由转动。当定子线圈通入电流时，定子与转子之间便产生了一个感应力矩M，该力矩使定子和转子按不同的方向各自旋转。若在定子上安装一套测力矩装置，使之对定子作用一反向力矩M，（P2画线部分）的长度，便可求出感应力矩M。该力矩与转子、旋转角速度的乘积即电机的输出功率。

转子旋转角度速度ω可通过转速表测量求得。

N=MωM=G⋅Lω=2πn60

式中：N：电机的输出功率                        W；

M：定子与转子间的感应力矩               Nm；

ω：转子的旋转角速度                     1/s；

G：台称读数                               kg（换算成N）

L：力臂的长度                             m

N：电机的转速

4、效率：

效率等于离心泵的有效功率与电机的输出功率或轴功率之比，即：

η=ρgQHN

式中：η——离心泵的效率；

ρ——水的密度，1000 kg/m3

四、使用步骤

1、准备工作

用手盘动电机与水泵的联轴器，使其转动自如；

半开吸水管阀门；

半开压水管阀门；

转动出水口，令其流向回流水箱；

打开计量放空阀门，让水放空后，关阀此阀；

2、实测：

启动电机；

均匀开启压水管阀门至全开，稳定后，记录压力表和真空表读值，用转速表测转速，记录台称读值。同时用电子流量计计量流量。岩压力表指针有波动，读值取平均值；

再适当关小压水管阀门，重复上述过程。从最大流量到零流量，此重复过程应为十次左右。可根据压力表读值变化范围，确定阀门每次的调节量；

为体现出吸水管的真空状态，可适当关小吸水管阀门。但不可过小，以免出现气蚀现象。

五、纪录表格

ΔZ=_____mL=________mn=________rpm

| 编号 | P(m米柱) | Pv（m米柱） | H（m） | Q(m3/s) | G(N) | G(N) | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

六、分析

1、将所测数据求出的流量、扬程、功率和效率，对应地点绘在座标纸上。流量为横坐标，扬程、功率和效率为纵坐标。

2、曲线绘好后，任给一条管路性能曲线，找出离心泵的工况点并分析在其它工况点离心泵的性能。